## Slide 1: 太陽光の出力制御は 天気で説明できるか
九州・沖縄の実績データによる検証
出典: masauehr/solar_curtailment_kyushu(README・REPORT・CORRECTIONS_LOG) 2026年10月
Notes: このデッキは、リポジトリ solar_curtailment_kyushu(README.md / REPORT.md / CORRECTIONS_LOG.md)を15枚に要約したものです。問い:太陽光の出力制御(カーテイルメント)は、天気・曜日・季節で説明できるか。

## Slide 2: 結論:晴れ・季節・休日で説明できる
715日
九州の制御日数
沖縄は44日
8.46h
制御日の日照時間
非制御日は4.58h
0.925
最良モデルのAUC
九州7県の面平均
83〜100%
夏〜初秋の土日比
春は29〜34%
推奨:九州を本命に。沖縄は構造的に制御されやすいが、データが4年分(44日)と短く信号が弱い。
Notes: 数値はすべて2026-10-01の訂正(制御日判定のバグ修正)を反映済み。訂正前は九州1175日・沖縄160日でした。詳細はスライド14。

## Slide 3: データと分析の流れ
出力制御実績
九州はExcel
2018〜25年度
沖縄はPDF
2022〜25年度
気象データ
気象庁の日照時間
全天日射量
農研機構AMGSDS
統計検証
制御日と非制御日
の比較
ロジスティック回帰
予測と説明
翌日の確率を
3段階で判定
Claudeが補足
制御日の判定は「前日指示」を「当日速報」で上書きした最新の決定を採用。AMGSDSは専用認証が必要なため、気象官署7県平均でも代替できる。
Notes: 九州は経産省の開示ルールに基づくExcel(通し番号ブロックを走査して制御期間を抽出)、沖縄は同じ書式のPDF(pdfplumber)。気象は気象庁etrnの日値と農研機構メッシュ農業気象データ(AMGSDS)。評価はランダム分割だと季節が混ざり楽観的になるため時系列分割を採用。

## Slide 4: 出力制御は晴れた休日に偏る
Chart: 平均日照時間(時間)
| 九州 | 沖縄
制御日 | 8.46 | 7.16
非制御日 | 4.58 | 4.84
九州の土日の割合
39.2%
カレンダー基準は28.6%
沖縄の土日の割合
59.1%
カレンダー基準は28.6%
Notes: 九州: 制御日の日照時間8.46h vs 非制御日4.58h(Cohen's d=1.07、日曜のみ1.26)。沖縄: 7.16h vs 4.84h(d=0.63、日曜のみ0.32)。土日比率は九州39.2%・沖縄59.1%。ただし年間集計は季節で異なる2パターンの平均(次スライド)。

## Slide 5: 「土日に多い」は季節で大きく変わる
春(3〜5月)
29〜34%
土日の割合
制御は月113〜143日と最多。需要が小さく平日でも供給過多になる
夏〜初秋(7〜9月)
83〜100%
土日の割合
制御は月2〜18日と希少。冷房需要で平日は保たれ、土日だけ超過(7・8月は参考値)
秋冬(10〜2月)
41〜56%
土日の割合
制御は月20〜72日。春と夏の中間的な傾向
沖縄: 5〜10月は4年間で制御0日。季節そのものが制御の有無を分ける。
Notes: 全体の土日比率39.2%は、春(曜日差が小さい)と夏(土日に極端に偏る)という正反対の2つの現象の平均。曜日だけを見る分析では季節の効果を見落とす。基準は土日のカレンダー割合28.6%。沖縄の11・12月の100%はn=1〜2で参考値。

## Slide 6: 晴れの測り方:日照時間が優位
Chart: 制御日 vs 非制御日の判別力(Cohen's d)
| 九州(全日) | 九州(日曜) | 沖縄(全日) | 沖縄(日曜)
日照時間 | 1.07 | 1.26 | 0.63 | 0.32
全天日射量 | 0.93 | 0.94 | 0.41 | 0.19
二値判別は日照時間
制御は「ピーク時に供給が需要を超える」閾値現象。晴天の持続時間が効くと考えられる(推測)
発電量は全天日射量
系統への太陽光出力との相関は日射量の方が高い(r=0.835 vs 0.799、スライド10)
Notes: 目的変数によって最適な気象指標が変わる、という発見。沖縄の日曜に限ると全天日射量の判別力は低く不安定。d目安: 0.2小・0.5中・0.8以上大。

## Slide 7: 分析指標の読み方
ロジスティック回帰
日照・曜日・月などから制御の確率(0〜1)を予測。0.5以上で「あり」と判定する
ROC-AUC
0.5は当てずっぽう、1.0は完全。0.904なら2日を比べて約90%の確率で正しく順位付けできる
適合率と再現率
的中率と見逃しの少なさ。しきい値を下げると再現率が上がり適合率が下がる
Cohen's d
2群の平均差を標準偏差で割った値。0.2で小さい、0.5で中程度、0.8以上で大きい
Notes: ROC-AUCは「ランダムに制御日と非制御日を1日ずつ見せたとき、制御日の方が高い確率と正しく順位付けできる割合」。しきい値の選び方で適合率・再現率は変わるが、AUCはしきい値に依らない。

## Slide 8: 季節を加えるとAUCが跳ね上がる
Chart: 九州の判別力(ROC-AUC、福岡の日照)
| 月+日照+曜日+トレンド | 月+日照+トレンド | 月のみ+トレンド | 日照+曜日 | 日照のみ | 曜日のみ
ROC-AUC | 0.904 | 0.894 | 0.763 | 0.777 | 0.756 | 0.571
0.777→0.904
月(季節)を加えて大幅改善
+0.010
曜日の追加効果は小さい(0.894→0.904)
0.241→0.515
トレンド項で再現率が改善(AUCは不変)
Notes: 時系列分割(前70%学習・後30%評価)。評価期間は制御日の割合が高く、導入量増加による分布シフトが起きる。トレンド項を入れないと確率を低く見積もり再現率が0.241まで落ちる。月+日照(0.894)が月+曜日(0.779)や月のみ(0.763)を大きく上回る。軸は0.5始まり(AUC=0.5が当てずっぽう)。

## Slide 9: 面で見ると精度が上がる
トレンド項は経過年数で十分
738→1,270万kW
九州7県の太陽光導入容量(2017年6月→2026年3月)
AUC 0.904→0.905
実容量に置き換えても判別力はほぼ同じ。適合率0.774→0.841、再現率0.777→0.653
Chart: フルモデルのAUC(日照の取り方別)
| 福岡1点 | AMeDAS | AMGSDS
AUC | 0.904 | 0.925 | 0.924
Notes: 福岡1点より九州全体の面で見る方が、局地的な晴天のばらつきを避けられ、AUCは0.904→0.924〜0.925(本リポジトリ最高)。AMeDAS7県の単純平均とAMGSDSメッシュ面平均はほぼ同精度なので、運用コストの低いAMeDASで十分。軸は0.8始まり。

## Slide 10: 発電量では全天日射量が強い
Chart: 太陽光の系統出力との相関係数 r
| 日照時間 | 全天日射量 | AMGSDS模擬 | 簡略化
全日 | 0.799 | 0.835 | 0.67 | 0.691
非制御日のみ | 0.811 | 0.854 | 0.695 | 0.693
−1,754MWh
制御日が非制御日の回帰直線(R²=0.77)を下回る平均
46,614 vs 49,307
2023年以降の快晴・晴れ日の平均(MWh)。全期間比較は導入増で逆転するので期間を揃える
Notes: 「発電量」は系統に実際に流れ込んだ太陽光の出力(出力制御で下がる値)。風力を含む合計データでは相関が弱まる。2023年以降で快晴/晴れ日を比べると日照時間は8.94h vs 8.38hとほぼ同じなのに、制御日の出力は頭打ち。軸は0.5始まり。

## Slide 11: 日射が小さい日の制御は風力と需要
日射量の10分位別 制御率
2〜4%
→
44〜52%
下位20%(274日中8日)から上位まで、制御率はほぼ単調に増える
風力発電量
d = 0.63
電力需要
d = −0.40
低日射量帯(下位20%)での効果量。いずれも中程度
8日中6〜7日は風力か需要で説明できる。
2025-02-14(需要は高く風力は平均以下)は未解明で、決定的な単独要因はない。
Notes: 全天日射量の小さい側にも制御日が少数あるというユーザーの指摘を検証。九州電力送配電のエリア総需要を新規取得して風力と需要を比較。元日・年度末などの低需要日や強風日が該当。

## Slide 12: 予報の使い分け:快晴日に注意
Chart: AMGSDS日照予報のバイアス(h)
| 快晴 | 晴れ | 薄曇り | 曇り雨
バイアス(時間) | -5.3 | -0.97 | 2.74 | 2.43
Chart: 九州バックテストのAUC
| 実測そのまま | AMGSDS模擬 | 簡略化
AUC | 0.777 | 0.706 | 0.768
結論:どちらの手法も系統誤差を持ち、優劣はつけられない。
Notes: 左: 前日予報(lead=1)の天気別バイアス。那覇の2026年8〜9月の検証(ml_forecast、快晴n=21)。快晴日=制御が最も起きやすい日にAMGSDSは日照を約5時間過少評価する。右: 九州では実際の予報アーカイブが無いため、実測にバイアスを加えた模擬予報でバックテスト。簡略化(天気カテゴリを実測分布の分位点に置換)が上回ったが、最初の『AMGSDSの方が正確』は誤りだったと訂正した経緯がある。沖縄の出力制御実績(〜2026年3月)と予報アーカイブ(2026年5月〜)は重複期間がなく直接検証は不可。

## Slide 13: Claudeが確率と背景を平文で説明
日照予報
AMGSDSの九州面平均
5.91h
曜日・月
土日祝はjpholiday
で判定
確率と判定
AUC 0.924のモデルで
低・中・高に変換
平文で補足
背景と注意点のみ
Claudeが生成
出力制御判定(2026-10-03):可能性「高い」
予測確率75%(低<30%・中<60%・高≥60%)
注意:快晴日はAMGSDSが日照を過少評価し、確率が低めに出る可能性
ハルシネーション対策
確率と判定はモデルの数値をそのまま表示。Claudeは数値を再計算せず、背景と注意点だけを補足(1回 約0.003ドル)
Notes: ID-01の元案にあった『需給ひとことレポート』の実装。生の確率だけでは分かりにくいというユーザー指摘を受け、3段階の判定ラベルを最初に表示する形に変更。例は2026-10-02実行(対象日10-03、福岡地方『晴れ』予報)。最終判断は電力会社の公式発表で確認する前提の参考情報。APIが使えない場合は気象庁の天気カテゴリによる簡略化にフォールバックする。

## Slide 14: 最大の訂正:制御日ラベルのバグ
何が誤っていたか
前日指示(予報ベース)だけを読み、当日の速報による取り消しを見落としていた。晴れ予報で指示したが当日は曇って不要になった日が、制御日に混入していた。
相関やAUCでは見つからず、散布図の違和感とドメイン知識で発見された。
九州の制御日数
1175→715
−39%
沖縄の制御日数
160→44
−72.5%
九州のCohen's d
0.73→1.07
日照時間・全日
フルモデルAUC
0.852→0.904
ノイズ除去で改善
Notes: CORRECTIONS_LOGの#8。パーサーを『速報があれば速報を優先』に修正し、全分析を再計算。以降すべての数値は訂正後。他の訂正: 全天日射量の追加検証(#1)、AMGSDS優位の取り下げ(#2)、季節変動の反映(#4・#5)、風力を含まない太陽光単独データへの切替(#6)、『発電量』の定義明記(#7)。教訓: 散布図を目で見る、もっともらしすぎる結果を疑う、修正は関連箇所へ伝播させる、データの定義を最初に確認する。

## Slide 15: まとめと次の一手
1
季節・日照・曜日で九州の制御は説明できる(AUC 0.925)
2
制御の判別は日照時間、発電量は全天日射量が強い
3
予報の手法に優劣はなく、訂正を重ねて信頼性を確保
限界と次の一手
制御の量(kW)は未検証。有無の二値のみ
沖縄は44日と小標本。那覇以外の代表点を試す
沖縄電力のFY2026分公開後に予報の実績検証
多日分の予報ペアで分位点の対応を補正
Notes: README『限界』と『次にやるなら』より。制御量は見ていない、沖縄の代表点、沖縄電力FY2026分公開後の再検証、予報ペアを集めた分位点の補正。推奨は九州を本命に進めること。